## Vorgehen-Fragen
Luftmengendrossel
https://www.luftladen.com/luftmengendrossel-967/
Fragen:
- für was setzt man Stufen ein und wie sollen diese dimensioniert werden? Abwesend ist klar, Stufe 3 Purge, Stufe 1 normalerweise, wann Stufe 2?
- wie sieht eine klassische Ansteuerung aus? Zeitschaltprogramm wann was?
-> während dem Kochen sollte möglichst tiefe Stufe sein damit kein Fett in Abluft kommt...
- welche Luftwechselraten sollte man anstreben im Normalbetrieb? Welche bei Abwesend so dass es nicht riecht? 0.3-fach?
- Sollte Disbalance mit Lüfterstufen-Setting ausgeglichen werden?
- Falls man Lugtmengendrossel einsetzt, wo platzieren, in Verteilbox oder bei Auslass?
- Rohrdurchmesser für Luftmengendrossel messen -> 70mm
- Sollte beim Kochen auf Abwesend geschalten werden und danach auf Purge? Falls ja, wie automatisieren? Schaltbare Steckdosen in Luftabzugshaube welche Strom misst? Ggf Messung von Strom für Venti?
Vorgehen
CO2-Messung in Wohnzimmer und Schlafzimmer
Überlegen wie Luftströmung sein soll, wo soll Luft durchfliessen (Zuluft vom Schlafzimmer soll in Bad und Küche abgesogen werden wegen Geschmack)
Entscheid welche LW-Raten bzw. Luftvolumenströme in welchen Räumen anzustreben sind.
Ansteuerung überlegen und Einsatz der Stufen mit nötigen m3/h Soll definieren.
Prüfung ob durch Luftmengendrosseln etwas optimiert werden kann oder ob schon Drosselelemente vorhanden sind.
Erneute Messung um Disbalance raus zu finden.
Anpassung Disbalance mit Abluft-Volumenströmen
Erneute Messung ob Disbalance behoben ist.
Erneute CO2-Messung

## Fakten
Aussage | Erkenntnis | Konsequenz | Pendenz
Bezüglich CO2-Produktion ist ein Aussenluftvolumenstrom von 36 m3/h und Person nötig, Schlafen ist 25 m3/h | 1. Volumenstrom bei Anwesend Tag mindestens 4*36 = 144 m3/h 2. Volumenstrom bei Anwesend Nacht mindestens 4*25 = 100 m3/h | 1. Stufe 1 mit 125 m3/h wäre zu tief... 2. Stufe 1 für Nacht mit 100 m3/h und Stufe 2 für Tag mit 140 m3/h | verifizieren
Angestrebter Feuchte-Bereich zwischen 30 und 60%rH | 1. Feuchteregelung auf 40..50%rH
Bezüglich Feuchte sollte der Volumenstrom so tief wie möglich sein. | 1. Bedarfsabhängige Steuerung des Volumenstromes wäre nötig 2. Ist der Volumenstrom pro Pers. > 30 m3/h -> überlegen, > 40m3/h -> unbedingt reduzieren 3. Bei längerer Abwesenheit muss minimale Stufe eingestellt werden
Enthalpie-Tauscher kann 5..10%rH - Erhöhung bringen | 1. Macht Sinn, erbringt jedoch nicht grosse Wunder. Ggf doch mechanische Befeuchtung notwendig.
Feuchte von Pflanzen darf nicht überschätzt werden | 1. Befeuchtung über mechanisches Gerät je nachdem notwendig
Wäschetrocknen im Raum sollte nur im Winter bei ganz tiefen Aussentemperaturen gemacht werden. Sonst kommt zu viel Feuchte aufs Mal in den Raum. | 1. Befeuchtung über mechanisches Gerät je nachdem notwendig
Wirksame Nachtauskühlung für natürliche Lüftung bedarf 2 bis 3-fachen Luftwechsel pro Stunde.
Gekippte Fenster reichen oft nicht aus für eine effiziente Nachtauskühlung mit natürlicher Lüftung. Bei Räumen mit Raumtiefe bis 2.5-facher Raumhöhe reicht eine Fassade, sonst zwei Fassadenöffnungen.
Nächtliche mechanische Kühlung meist nicht effektiv und eher hoher Energieaufwand. | Wenn aber Fenster eh geöffnet werden, so kann Zuluftventilator ausgeschaltet werden. Der bringt sonst nur warme Luft rein und der Strom für den Venti kann gespart werden.
Prinzipiell werden folgende Stufen definiert: - Abwesend: Lüftung zum Feuchteschutz (bei längeren Abwesenheiten, Sicherstellung Bautenschutz, z.B. intermittierender Betrieb) - Stufe 1: reduzierte Lüftung (hygienische Mindestanforderung, kurze Abwesenheit oder weniger Personen in Wohnung) - Stufe 2: Nennlüftung (Sicherstellung hygienische Anforderung und Bautenschutz) - Stufe 3: Intensivlüftung (Abbau von Lastspitzen oder bei vielen Leuten, Geräusche werden akzeptiert, max. 1h empfohlen)
Optimal ist eine Regelung welche CO2- und Feuchte berücksichtigt. Einfe Feuchte über 60% sollte verhindert werden!
Eine Feuchteregelung zur Senkung der Feuchte reduziert in feuchten Übergangszeiten den Volumenstrom auf ca. 50% der Dimensionierung.
CO2-Regelung am besten so, dass tagsüber ein Sensor im Wohnbereich gilt und in der Nacht einer im Schlafzimmer.
Die Lüftung sollte ausbalanciert sein, also bei jeder Stufe gleicher Zu- und Abluftvolumenstrom.
In der Nacht ist eine Wohnung eher stärker belegt als am Tag, deshalb normalerweise keine Nachtabsenkung.
Während dem Kochen sollte der Volumenstrom reduziert werden so dass kein Fett in die Lüftung kommt | Über Strommessung erkennen.

## Planungswerte
Prinzipiell sollte mittel angestrebt werden! |  |  | Volumenstrom Wohnung |  | Schlafzimmer |  | Büro, Kinderzimmer |  | Wohnzimmer
|  |  | Pers. Tag | Pers. Nacht | Pers. Nacht
Aussenluftvolumenströme pro Person in m3/h |  |  | 3 | 4 | 3
| mittel | hoch | mittel | hoch | mittel | hoch | mittel | hoch | mittel | hoch
Tagesaktivität | 23 | 33 | 69 | 99
Schlafen | 15 | 22 | 60 | 88 | 45 | 66
Aussenluftvolumenströme pro Wohnung (Wohnzimmer nicht im Durchströmbereich)
| mittel | hoch
4.5 Zimmer | 120 | 135 | 120 | 135
Zuluftvolumenströme pro Raum | mittel | hoch
Raum nutzbar als Schlafzimmer oder Arbeitszimmer (1 bis zwei Personen) | 30 | 35 |  |  | 30 | 35 |  |  | 30 | 35
Schlaf- und Arbeitszimmer nur für 1 Person | 25 | 30 |  |  |  |  | 25 | 30
Gästezimmer | 20 | 25
Abluftvolumenströme pro Raum | mittel | hoch
Bad, Badewanne, Dusche ohne Waschmaschine | 30 | 40
mit Waschmaschine | 35 | 50
einfache Küche | 30 | 40
gehobene Küche | 35 | 50

## Übersicht Messungen
Raumhöhe | 2.4 | m
Messung vor Reinigung 23.10.2019
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend |  |  | Stufe 1 |  |  | Stufe 2 |  |  | Stufe 3
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW
Zuluft |  |  | 51 |  |  | 122 |  |  | 166 |  |  | 326
Wohnen | 32 | 40.25% | 11 | 21.57% | 0.14323 | 32 | 26.23% | 0.41667 | 45 | 27.11% | 0.58594 | 80 | 24.54% | 1.0417 |  |  |  |  | Stufe 1
Schlafen | 16.7 | 21.01% | 12 | 23.53% | 0.2994 | 24 | 19.67% | 0.5988 | 39 | 23.49% | 0.97305 | 70 | 21.47% | 1.7465
Büro | 15.4 | 19.37% | 13 | 25.49% | 0.35173 | 30 | 24.59% | 0.81169 | 43 | 25.9% | 1.1634 | 81 | 24.85% | 2.1916 |  |  |  |  | 26 |  | Schlafen
Kind | 15.4 | 19.37% | 15 | 29.41% | 0.40584 | 36 | 29.51% | 0.97403 | 39 | 23.49% | 1.0552 | 95 | 29.14% | 2.5703 |  |  |  |  | WC/Dusche | Bad |  | 24
[20 empty] | 27 | 5
Abluft |  |  | 61 |  |  | 107 |  |  | 156 |  |  | 291 | [9 empty] | 54
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% | 13 | 21.31% | 0.84635 | 26 | 24.3% | 1.6927 | 37 | 23.72% | 2.4089 | 70 | 24.05% | 4.5573
Küche | 16.5 | 56.31% | 33 | 54.1% | 0.83333 | 54 | 50.47% | 1.3636 | 77 | 49.36% | 1.9444 | 145 | 49.83% | 3.6616 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% | 15 | 24.59% | 0.97656 | 27 | 25.23% | 1.7578 | 42 | 26.92% | 2.7344 | 76 | 26.12% | 4.9479
[19 empty] | 30 | 36 | 32
Disbalance |  |  | 0.83607 |  |  | 1.1402 |  |  | 1.0641 |  |  | 1.1203
Fazit:
- Disbalance zwischen ABL und ZUL entweder zu hoch oder zu tief
- wenig Luft strömt von Küche in Schlafzimmer
- Schlafen hat auf Stufe 1 viel zu wenig Luft, Wohnen hat auch relativ wenig, Kinderzimmer und Büro eher viel
Messung nach Reinigung 30.10.2019
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend |  |  | Stufe 1 |  |  | Stufe 2 |  |  | Stufe 3
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW
Zuluft |  |  | 51 | 14.57% |  | 114 | 32.57% |  | 180 | 51.43% |  | 330 | 94.29%
Wohnen | 32 | 40.25% | 12 | 23.53% | 0.15625 | 29 | 25.44% | 0.3776 | 46 | 25.56% | 0.59896 | 83 | 25.15% | 1.0807 |  |  |  |  | Stufe 1
Schlafen | 16.7 | 21.01% | 11 | 21.57% | 0.27445 | 24 | 21.05% | 0.5988 | 39 | 21.67% | 0.97305 | 72 | 21.82% | 1.7964
Büro | 15.4 | 19.37% | 14 | 27.45% | 0.37879 | 28 | 24.56% | 0.75758 | 44 | 24.44% | 1.1905 | 82 | 24.85% | 2.2186 |  |  |  |  | 26 |  | Schlafen
Kind | 15.4 | 19.37% | 14 | 27.45% | 0.37879 | 33 | 28.95% | 0.89286 | 51 | 28.33% | 1.3799 | 93 | 28.18% | 2.5162 |  |  |  |  | WC/Dusche | Bad |  | 24
[20 empty] | 30 | 5
Abluft |  |  | 58 | 16.57% |  | 110 | 31.43% |  | 167 | 47.71% |  | 317 | 90.57% | [8 empty] | 54
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% | 13 | 22.41% | 0.84635 | 26 | 23.64% | 1.6927 | 40 | 23.95% | 2.6042 | 72 | 22.71% | 4.6875
Küche | 16.5 | 56.31% | 31 | 53.45% | 0.78283 | 54 | 49.09% | 1.3636 | 81 | 48.5% | 2.0455 | 162 | 51.1% | 4.0909 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% | 14 | 24.14% | 0.91146 | 30 | 27.27% | 1.9531 | 46 | 27.54% | 2.9948 | 83 | 26.18% | 5.4036
[19 empty] | 28 | 33 | 29
Disbalance |  |  | 0.87931 |  |  | 1.0364 |  |  | 1.0778 |  |  | 1.041
Fazit:
- Disbalance zwischen ABL und ZUL entweder zu hoch oder zu tief
- wenig Luft strömt von Küche in Schlafzimmer
- Schlafen hat auf Stufe 1 viel zu wenig Luft, Wohnen hat auch relativ wenig, Kinderzimmer und Büro eher viel
- Reinigungseffekt nicht sichtbar
- WC/Dusche hat zu wenig, 35m3/h sollte wegen Waschmaschine sein
Messung 10.11.2019
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend |  |  | Stufe 1 |  |  | Stufe 2 |  |  | Stufe 3 |  |  | Berechnung der Drosselwiderstände
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Ist mit Drossel | Soll | Faktor | Drossel
Zuluft |  |  | 0 |  |  | 109 |  |  | 51 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.25
Wohnen | 32 | 40.25% |  | #DIV/0! | 0 | 27 | 24.77% | 0.35156 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 18.9 | 43.5 | 42.525 | 30% | Stufe 1
Schlafen | 16.7 | 21.01% |  | #DIV/0! | 0 | 22 | 20.18% | 0.5489 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 22 | 44.95 | 49.5
Büro | 15.4 | 19.37% |  | #DIV/0! | 0 | 28 | 25.69% | 0.75758 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 11.2 | 26.1 | 25.2 | 60% | 0 |  | Schlafen
Kind | 15.4 | 19.37% |  | #DIV/0! | 0 | 32 | 29.36% | 0.8658 | 51 | 100% | 1.3799 |  | #DIV/0! | 0 | 12.8 | 30.45 | 28.8 | 60% | WC/Dusche | Bad |  | 22
[15 empty] | 64.9 | 145 | 146.025 |  |  | 0 | 6
Abluft |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
Küche | 16.5 | 56.31% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[19 empty] | 28 | 32 | 27
Disbalance |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Fazit:
- in etwa noch gleiche Werte wie Vormessung
- Disbalance zwischen ABL und ZUL entweder zu hoch oder zu tief
- wenig Luft strömt von Küche in Schlafzimmer
- Schlafen hat auf Stufe 1 viel zu wenig Luft, Wohnen hat auch relativ wenig, Kinderzimmer und Büro eher viel
Messung nach Reinigung 10.11.2019 mit Drosseln
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend |  |  | Stufe 1 |  |  | Stufe 2 |  |  | Stufe 3
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW
Zuluft |  |  | 0 |  |  | 88 |  |  | 51 |  |  | 0
Wohnen | 32 | 40.25% |  | #DIV/0! | 0 | 25 | 28.41% | 0.32552 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | Stufe 1
Schlafen | 16.7 | 21.01% |  | #DIV/0! | 0 | 33 | 37.5% | 0.82335 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0
Büro | 15.4 | 19.37% |  | #DIV/0! | 0 | 14 | 15.91% | 0.37879 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Schlafen
Kind | 15.4 | 19.37% |  | #DIV/0! | 0 | 16 | 18.18% | 0.4329 | 51 | 100% | 1.3799 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | WC/Dusche | Bad |  | 33
[20 empty] | 0 | 6
Abluft |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
Küche | 16.5 | 56.31% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[19 empty] | 14 | 16 | 25
Disbalance |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Fazit:
- Ausgleich hat geklappt mit Drossel-Widerständen
Überlegung Optimaleinstellung
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend (kurze Abwesenheit) |  |  | Stufe 1 (Nennbetrieb) |  |  | Stufe 2 (erhöhter Betrieb) |  |  | Stufe 3 (Intensivlüften)
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW
Zuluft Soll |  |  | 70 |  |  | 145 |  |  | 230 |  |  | 300
Wohnen | 32 | 40.25% | 21 | 30% | 0.27344 | 43.5 | 30% | 0.56641 | 69 | 30% | 0.89844 | 90 | 30% | 1.1719
Schlafen | 16.7 | 26% | 21.7 | 31% | 0.54142 | 44.95 | 31% | 1.1215 | 71.3 | 31% | 1.7789 | 93 | 31% | 2.3204
Büro | 15.4 | 17% | 12.6 | 18% | 0.34091 | 26.1 | 18% | 0.70617 | 41.4 | 18% | 1.1201 | 54 | 18% | 1.461
Kind | 15.4 | 17% | 14.7 | 21% | 0.39773 | 30.45 | 21% | 0.82386 | 48.3 | 21% | 1.3068 | 63 | 21% | 1.7045 |  |  |  |  | 34.2727 |  | Schlafen
[19 empty] | WC/Dusche | Bad |  | 44.95
Abluft Soll |  |  | 70 |  |  | 145 |  |  | 230 |  |  | 300 | [7 empty] | 40.6 | 6
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% | 16.5455 | 23.64% | 1.0772 | 34.2727 | 23.64% | 2.2313 | 54.3636 | 23.64% | 3.5393 | 70.9091 | 23.64% | 4.6165
Küche | 16.5 | 56.31% | 33.6 | 48% | 0.84848 | 69.6 | 48% | 1.7576 | 110.4 | 48% | 2.7879 | 144 | 48% | 3.6364 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% | 19.6 | 28% | 1.276 | 40.6 | 28% | 2.6432 | 64.4 | 28% | 4.1927 | 84 | 28% | 5.4688
[19 empty] | 26.1 | 30.45 | 43.5
|  |  |  | % | HEX |  | % | HEX |  | % | HEX |  | % | HEX
|  | Faktoren | 1.3 |  |  | 1.13 |  |  | 1.13 |  |  | 1.17
|  | ZUL | 70 | 26 | 1A | 145 | 46.8143 | 2E | 230 | 74.2571 | 4A | 300 | 100.2857 | 64
|  | ABL | 70 | 24 | 18 | 145 | 43.0857 | 2B | 230 | 67.8171 | 43 | 300 | 91.2857 | 5B
|  | Faktoren | 1.2 |  |  | 1.04 |  |  | 1.032 |  |  | 1.065
[5 empty] | ABL Abw | ABL Stufe 1 | ABL Stufe 2 | ZUL Abw | ZUL Stufe 1 | ZUL Stufe 2 | ABL Stufe 3 | ZUL Stufe 3
| Start | Kommando |  | Anzahl Daten | 1. Byte | 2. Byte | 3. Byte | 4. Byte | 5. Byte | 6. Byte | 7. Byte | 8. Byte | 9. Byte | Checksumme |  | Ende |  |  | Ganzer Befehl
SetAirFlAbs15 | \x07\xF0 | 0 | CF | 9 | 18 | 2B | 43 | 1A | 2E | 4A | 5B | 64 | 0 | 5C |  | \x07\x0F
| \x07\xF0 | \x00 | \xCF | \x09 | \x18 | \x2B | \x43 | \x1A | \x2E | \x4A | \x5B | \x64 | \x00 | \x5C |  | \x07\x0F |  |  | \x07\xF0\x00\xCF\x09\x18\x2B\x43\x1A\x2E\x4A\x5B\x64\x00\x5C\x07\x0F
SetAirFlAbs00 | \x07\xF0 | 0 | CF | 9 | 0 | 2B | 43 | 0 | 2E | 4A | 5B | 64 | 0 | 2A |  | \x07\x0F
| \x07\xF0 | \x00 | \xCF | \x09 | \x00 | \x2B | \x43 | \x00 | \x2E | \x4A | \x5B | \x64 | \x00 | \x2A |  | \x07\x0F |  |  | \x07\xF0\x00\xCF\x09\x00\x2B\x43\x00\x2E\x4A\x5B\x64\x00\x2A\x07\x0F
Messung nach Reinigung 10.11.2019 mit Drosseln und Anpassung ZUL-Volumenstrom | bar: 1. Byte to 2. Byte
Stufe | Raumfläche |  | Abwesend |  | 2. Byte: Stufe 1; 5. Byte: Stufe 2; 8. Byte: Stufe 3
|  |  | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW | Vol. | % | LW
Zuluft |  |  | 69 | 19.71% |  | 145 | 41.43% |  | 230 | 65.71% |  | 303 | 86.57%
Wohnen | 32 | 40.25% | 19 | 27.54% | 0.2474 | 43 | 29.66% | 0.5599 | 66 | 28.7% | 0.85938 | 88 | 29.04% | 1.1458 |  |  |  |  | Stufe 1
Schlafen | 16.7 | 21.01% | 25 | 36.23% | 0.62375 | 46 | 31.72% | 1.1477 | 76 | 33.04% | 1.8962 | 99 | 32.67% | 2.4701
Büro | 15.4 | 19.37% | 12 | 17.39% | 0.32468 | 26 | 17.93% | 0.70346 | 43 | 18.7% | 1.1634 | 54 | 17.82% | 1.461 |  |  |  |  | 35 |  | Schlafen
Kind | 15.4 | 19.37% | 13 | 18.84% | 0.35173 | 30 | 20.69% | 0.81169 | 45 | 19.57% | 1.2175 | 62 | 20.46% | 1.6775 |  |  |  |  | WC/Dusche | Bad |  | 46
[20 empty] | 40 | 6
Abluft |  |  | 68 | 19.43% |  | 144 | 41.14% |  | 226 | 64.57% |  | 304 | 86.86% | [8 empty] | 69
WC/Dusche | 6.4 | 21.84% | 15 | 22.06% | 0.97656 | 35 | 24.31% | 2.2786 | 56 | 24.78% | 3.6458 | 73 | 24.01% | 4.7526
Küche | 16.5 | 56.31% | 34 | 50% | 0.85859 | 69 | 47.92% | 1.7424 | 110 | 48.67% | 2.7778 | 150 | 49.34% | 3.7879 |  |  |  |  | Büro | Kind | Wohnen
Bad | 6.4 | 21.84% | 19 | 27.94% | 1.237 | 40 | 27.78% | 2.6042 | 60 | 26.55% | 3.9062 | 81 | 26.64% | 5.2734
[19 empty] | 26 | 30 | 43
Disbalance |  |  | 1.0147 |  | 2. Byte: 1.0069; 5. Byte: 1.0177; 8. Byte: 0.99671
Fazit:
- Disbalance weggebracht
- Luft strömt nun vom Schlafzimmer in die Küche
- genügend Luft in Schlafzimmer und Wohnen
- Büro und Kind haben etwas weniger, aber immer noch genügend um dort zu schlafen (1 Person)
- WC/Dusche hat nun die 35m3/h

## Stromverbrauch
Stromverbrauch KWL
m3/h | Leistung W
52.5 | 13
122.5 | 23
175 | 47
350 | 215
350 | 218.7392